附件2：

# :采购范围

1.1服务范围

本项目主要针对内蒙古智慧运维新能源有限公司2024-2025年度西部区域各运维场站（具体场站见维保技术服务需求表）进行消防设施维护保养技术服务。

1.2服务期限

计划服务期限：合同签订之日起至2025年12月31日。

1.3服务地点：

服务地点见下表：

| 序号 | 场站名称 | 场站地址 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甘镇风储电站 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇川井苏木北36公里蒙能甘镇风储电站 |
| 2 | 努合乐风电场 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇巴音乌兰苏木西北13公里努合乐风电场 |
| 3 | 苏音光伏电站 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇巴音杭盖嘎查南6公里蒙能苏音光伏电站 |
| 4 | 呼都格光伏电站 | 内蒙古阿拉善右旗雅布赖镇中电科呼都格光伏电站 |
| 5 | 鸿嘎鲁光伏电站 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗布拉格苏木公忽洞嘎查东北10公里鸿嘎鲁光伏电站 |
| 6 | 同阳光伏电站 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇蒙能同阳光伏电站 |
| 7 | 希兰光伏电站 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇蒙能希兰光伏电站 |
| 8 | 套海光伏电站 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木扎干乌苏嘎查北1公里蒙能套海光伏电站 |
| 9 | 乌日图光伏电站 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗布拉格苏木公忽洞嘎查东南10公里蒙能乌日图光伏电站 |

1.4采购人提供的条件

1.4.1通用部分

- 本项目服务相关的文件、资料。

- 采购人提供配合的管理人员。

1.4.2专用部分

采购人除提供通用条件和资料以外，还将提供以下资料和条件供服务使用：

- 采购人应向报价人尽可能提供工程总图、消防施工设计图、变更事宜文字记录及总图审核意见书、施工图审核意见书等资料，并组织各有关施工单位配合报价人的维保工作。

- 向报价人提供有关生产管理制度和管理办法等相关要求。

1.5工作内容

本维保技术服务主要工作内容（包括但不限于）：

1.5.1本项目主要针对甘镇风储电站、努合乐风电场、苏音光伏电站、呼都格光伏电站、鸿嘎鲁光伏电站、同阳光伏电站、希兰光伏电站、套海光伏电站、乌日图光伏电站生产办公楼、升压站及风电机组现有的消防设备设施进行维保技术服务工作。需求清单如下：

表1 维保技术服务需求表（西部区域）

| 场站名称 | 服务内容 | 升压站数量（座） | 服务期限 | 服务地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甘镇风储电站 | 生产办公楼、升压站及风电机组的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇川井苏木北36公里蒙能甘镇风储电站 |
| 努合乐风电场 | 生产办公楼、升压站及风电机组的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇巴音乌兰苏木西北13公里努合乐风电场 |
| 苏音光伏电站 | 生产办公楼、升压站的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇巴音杭盖嘎查南6公里蒙能苏音光伏电站 |
| 呼都格光伏电站 | 生产办公楼、升压站的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古阿拉善右旗雅布赖镇中电科呼都格光伏电站 |
| 鸿嘎鲁光伏电站 | 生产办公楼、升压站的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗布拉格苏木公忽洞嘎查东北10公里鸿嘎鲁光伏电站 |
| 同阳光伏电站 | 生产办公楼、升压站的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇蒙能同阳光伏电站 |
| 希兰光伏电站 | 生产办公楼、升压站的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗上海庙镇蒙能希兰光伏电站 |
| 套海光伏电站 | 生产办公楼、升压站的消防设备设施维保技术服务 | 2 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县沙金套海苏木扎干乌苏嘎查北1公里蒙能套海光伏电站 |
| 乌日图光伏电站 | 生产办公楼、升压站的消防设备设施维保技术服务 | 1 | 2024年10月-2025年12月 | 内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗布拉格苏木公忽洞嘎查东南10公里蒙能乌日图光伏电站 |

1.5.2服务范围界限

消防维保技术服务范围:各运维场站生产办公楼、升压站及风电机组现有的火灾自动报警系统、消防给水及消火栓系统、主变水喷雾自动灭火系统、风机机舱自动灭火系统、主变排油注氮灭火系统、机械排烟系统、应急照明及疏散指示系统、防火门及防火卷帘等系统消防设备设施维保技术服务。

# 标准与规范

2.1通用部分

2.1.1本项目所适用的法律、标准、规范为国家、地方及行业现行的法律、标准、规范，以及在合同实施期间国家、地方及行业对相应法律、标准或规范的修改，以及新颁布的法律、标准和规范。具体法律、标准和规范见专用部分，如专用部分未单独列出法律、规范和标准，则按国家、地方及行业相应最高要求实施。

2.1.2本项目在执行上述要求外，还须执行国家能源集团、采购人的相关管理文件、技术标准要求。

2.2专用部分

本项目所适用标准、条例和规范见下（包括但不限于，其中没有标注日期的标准，其最新版本适用于本项目）：

- 《中华人民共和国消防法》；

- 《内蒙古自治区消防条例》；

- 《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

- 《消防设施通用规范》GB55036-2022；

- 《建筑消防设施维保技术规程》GA503；

- 《建筑消防设施维护保养技术规程》DB15T 1895-2020

- 《建筑消防设施检验规程》DB15/T 353—2020；

- 《建筑设计防火规范》GB50016；

- 《建筑消防设施的维护管理》GA587；

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116；

- 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166；

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974；

- 《水喷雾灭火系统技术规范》GB50219-2014；

- 《干粉灭火系统设计规范》GB50347-2004；

- 《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945；

- 《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》GB50877-2014；

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140。

# 技术要求

3.1通用部分

3.1.1严格按照适用标准和规范开展工作。

3.1.2报价人应做好本项目实施过程资料的整理工作，符合采购人归档要求，并及时提供给采购人。

3.2专用部分

3.2.1基本要求

- 3.2.1.1报价人按照国家标准规范及自治区地方标准《建筑消防设施维护保养技术规程》（DB15T 1895-2020）要求按月对各运维场站消防设施进行月度、季度、年度维保保养技术服务工作，按采购人和政府主管部门要求出具月度、季度、年度“消防设施检查记录表”“故障维修记录表”。

3.2.1.2报价人需配合采购人自行组织的或与政府主管部门联合组织的消防演练、演习、检查。配合制定消防疏散演习方案及参与演习过程，配合采购人有关消防方面的规章制度的健全和完善；

3.2.1.3报价人需配合参与审查维保范围内各运维场站原有消防设施检修、技改方案及消防检修、技改工程过程监督、验收工作。

3.2.1.4报价人必须按照采购人消防缺陷隐患处理时限要求，按时完成采购人消防隐患处理工作：

A、危及电力安全生产的消防缺陷及隐患要求24小时内处理完成；

B、严重缺陷为10个日内处理完成；

C、一般缺陷为1个月内处理完成。

3.2.1.5报价时报价人需出具《消防技术服务质量合格承诺书》，内容包含但不限于维保质量、缺陷响应时限、售后服务等内容，格式自拟。

3.2.1.6报价时报价人须在社会消防技术服务信息系统备案（shhxf.119.gov.cn）。并提供社会消防技术服务信息系统备案截图证明。

3.2.1.7报价人在各运维场站开展维保工作前需完成人员资质审查备案，并在办理工作票后方可开展工作。

3.2.1.8协助落实消防控制室管理制度，确保及时发现和正确处置火灾报警。

3.2.1.9报价人每次完成各运维场站消防维保工作后，需在15天内将维保报告（维保记录表）上传至社会消防技术服务信息系统，并将纸质报告送达相应运维场站。

3.2.1.10智慧运维公司安监部将每季度对维保效果进行综合考评，考评内容包括缺陷处理的及时率和有效性，考评分为A、B、C三挡。年度4次考评均为A档的，不扣除维保费用。有一次考评为B档的，扣除总维保费用的2%，有一次考评为C档的，扣除总维保费用的5%，考评扣费可累加。

3.2.2工作内容

按照《建筑消防设施维护保养技术规程》（DB15T 1895-2020）要求完成维修保养服务工作，包括但不限于以下主要工作内容：

3.2.2.1火灾自动报警系统

（1）用专用测试仪器分期分批次全面测试探测器的动作及确认灯的显示，试验烟、温感探测器动作是否灵敏；

（2）检查试验主控屏是否正常，有报警信号源时是否正确显示某区探测器动作，警铃蜂鸣是否鸣响；

（3）检查主控屏和联动控制柜的各项输入、输出显示功能是否正常，并全面清洁、保养；

（4）检查各个界面（模块）和主机系统外围设备的通信、控制信号是否正常，检查界面（模块）输出电压是否正常，确保正常运行；

（5）检查工作电池组、充电器的工作状态以及检查备用电池的电压及其他指标参数是否符合要求；

（6）检查系统设备所有接线端子是否松动、破损和脱落；

（7）定期对备用电源进行1～2次充放电试验；1～3次主和备用电源自动切换试验；

（8）定期对感烟、感温探测器进行清洁，必要时进行清洗，确保报警灵敏；

（9）定期检测报警主机控制程序有无乱码，确保主机功能正常；

（10）定期测试报警主机系统的接地电阻是否满足要求，并做好记录。

3.2.2.2消防供水设施

（1）消防水池、水箱水量，增压设施压力工况，消防水泵及水泵控制柜的启泵和主备泵切换功能，管道阀门启闭功能。

（2）消防水池外观，消防水箱外观，消防水泵及控制柜工作状态，稳压泵、增压泵、气压水罐工作状态，水泵结合器外观、标识，管网控制阀门启闭状态，泵房工作环境。

3.2.2.3消火栓灭火系统

（1）室内外消火栓外观，启泵按钮外观。

（2）检查室内外消火栓栓头是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整。

（3）开春(4月份）和入冬前(10月份)对室内外消火栓进行出水试验。

（4）在消防主机控制室联动水泵，查看运行及反馈信号。

（5）对消防泵进行启动运转试验，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验。

（6）每年对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

（7）对水泵接合器的接口及附件进行检查。

（8）抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓进行出水检查。

（9）室内外消火栓出水及压力，消火栓启泵按钮，系统功能。检查数量不少于总数量的100％。

（10）每12个月累计对每个消火栓、卷盘检查不少于四次。

5.2.2.4主变水喷雾灭火系统

（1）应对水源控制阀、雨淋报警阀进行外观检查，阀门外观应完好，启闭状态应符合设计要求。

（2） 寒冷季节，应检查消防储水设施是否有结冰现象，储水设施的任何部位均不得结冰。

（3）应检查电磁阀并进行启动试验，动作失常时应及时更换。

（4）应检查手动控制阀门的铅封、锁链，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

（5）制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。

（6）应检查消防水池（罐）、消防水箱及消防气压给水设备，应确保消防储备水位及消防气压给。

（7）应检查保证消防用水不作他用的技术措施，发现故障应及时进行处理。

（8）应检查消防水泵接合器的接口及附件，应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

（9）应检查喷头，当喷头上有异物时应及时清除。

（10）每季度应对系统进行－次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

（11） 每季度应检查室外阀门井中进水管上的控制阀门，核实其处于全开启状态。

（12） 每年完成一次主变水喷雾灭火系统的试喷试验。

3.2.2.5机械排烟设施

（1）排烟阀外观，电动排烟窗外观，自然排烟窗外观，排烟机工作状态，送风、排烟机房环境。

（2）机械排烟风机、排烟阀以及系统功能，排烟风机控制柜；电动排烟窗启、闭。

3.2.2.6风机机舱自动灭火系统

（1）检查超细干粉灭火弹等自动灭火装置外观，电磁驱动装置等组件外观，紧急启/停按钮外观，指示灯及报警器外观，防护区状况。

（2）检查驱动控制系统面板上的指示灯应正常，无异常报警信息，各连线应无松动现象。

3.2.2.7应急照明、疏散指示标志

（1）应急灯外观，应急灯工作状态，疏散指示标志外观，疏散指示标志工作状态。

（2）电源切换和充电功能正常，标识正确。

3.2.2.8消防电话和应急广播

（1）分机电话外观，插孔电话外观。

（2）通话、广播质量，应急情况下强制切换功能。

3.2.2.9防火分隔设施

（1）防火门外观，防火门启闭状况，防火卷帘外观，防火卷帘工作状态。

（2）防火门启闭功能，防火卷帘自动启动和现场手动功能，电动防火门联动功能，电动防火阀的启、闭功能。

3.2.2.10消防供配电设施

（1）消防供电设施供电功能和主备电源切换功能检查，检验供电能力。

（2）消防电源工作状态，消防配电房、消防电源末端切换装置工作状态。

3.2.2.11其他要求

（1）维修保养期间发现消防设备损坏的，报价人需报送维保范围内相关使用管理单位（运维中心）后，单次维修备品备件费用大于100元的由采购人统一采购，报价人负责安装且不收取任何人工费用；单次维修备品备件费用未超过100元的，由报价人提供备品备件并完成维修更换工作。报价人在响应文件中提供拟投入项目消防备品备件配备清单。

（2）配合甲方建立消防设施的档案应包含基本情况和动态管理情况。基本情况包括建立消防设施的验收文件和产品、系统使用说明书、系统调试记录等原始技术资料；动态管理情况包括建立消防设施的单项检查记录、联动检查记录、故障处理记录等。

（3）因报价人工作质量不高、消防设施不能正确动作、消防隐患不能及时发现造成的后果，采购人将依据相关法律追究报价人相关责任。

（4）报价人在维保技术服务过程中，发现采购人各运维场站消防系统发生重大缺陷及隐患时，必须第一时间汇报安全监督部。

（5）报价人在维保技术服务工作过程中，必须严格执行采购人相关制度和管理要求，否则采购人有权按照智慧运维公司相关标准及合同约定追究报价人承担相应责任。

（6）报价人需制定出具消防维保技术服务方案，内容包含但不限于引用标准、项目组织机构及人员配备、备品备件配备情况、拟投用维保设备工器具及车辆情况、质量及安全保障措施、维保实施方案等内容，格式自拟，响应文件中需提供。

# 项目组织与管理

4.1人员配置及组织

4.1.1通用部分

- 报价人应按采购文件的要求配置数量足够、专业齐全、结构合理的服务团队进行工作。其中须指定人员作为本服务项目团队的负责人。

- 报价人的工作人员应具有与本项目技术要求相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

- 除非采购人书面同意，报价人不得更换工作人员。如需更换，应以同等或更高条件的人员取代需更换的人员。

- 当采购人有合理理由认为任何工作人员不符合本项目要求时，采购人有权要求报价人更换，报价人应无条件执行。

4.1.2专用部分

（1）报价人拟派项目的维保技术服务人员不得少于6人。

（2）报价人拟派项目负责人应为一级注册消防工程师。（报价时提供省级消防救援机构颁发的一级注册消防工程师注册证书扫描件及社保缴纳证明）

（3）报价人拟派其他技术人员应取得维修保养方向中级以上消防设施操作员（或建构筑物消防员）证书，其中高级技能等级的不少于3人。（报价时提供所有技术人员技能等级证书截图、消防技术服务信息系统截图及社保缴纳证明）

（4）现场服务人员必须经过采购人安全教育且考试合格后方可上岗，所有服务人员应在采购人处进行安全备案。

（5）现场服务人员应身体健康，无不适合本项目实施的职业禁忌症。

4.2器械、工具及材料

4.2.1通用部分

- 本项目所涉及的材料、设备、工器具、仪器仪表、安全防护措施等均由报价人负责提供。如采购人提供，将在专用部分中说明。

- 报价人所用的工器具、仪器仪表、特种设备等必须符合相关规定，校验合格。

4.2.2专用部分

报价人拟投入本工程的主要要施工设备，应当符合现行法律、法规、技术标准和本标准规定要求，检验合格并在有效期内。

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 用于施工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## | ## | ## | ## | ## |
| 2 | ... |  |  |  |  |

4.3安全文明管理

4.3.1通用部分

- 报价人应当贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，严格执行国家、行业相关安全规定及采购人相关安全管理制度，全面负责本项目范围内实施过程中的安全文明、环境保护、工业卫生等的管理工作，确保不发生人身及设备事故。

- 报价人应明确各级安全职责和安全控制重点，建立完整的安全保证体系和监督体系，建立安全机构，按规定配备安全管理人员；制定完善的安全文明施工管理制度，并严格执行；配备符合国家规定的合格劳动防护用品和工器具；做好安全技术交底，加强内部安全培训。

- 报价人在项目实施过程中，不得擅动、破坏运行设备及周围环境设施。

- 项目实施过程中，采购人有权对安全文明工作进行检查，有权对不规范的作业提出改进意见和考核，报价人应遵照执行。

4.3.2专用部分

- 报价人必须按要求统一着装和佩戴统一的安全帽，施工人员必须配备足够的、合格的劳动保护用品，并按岗位要求穿戴，未穿戴齐全的，严禁进入工作现场。

- 在项目实施过程中，如遇到高空作业，必须采取符合安全操作规程的安全措施，相关措施由报价人自行解决，严禁造成人员和设备的伤害。

- 受限空间作业须做好监护。

- 实行作业现场区域定置管理，确保作业现场有序、纪律严明、环境整洁、安全高效。

4.4 其他

- 4.4.1质保

- 4.4.1.1维保期内保证建筑消防设施运行正常。

- 4.4.1.2如由于报价人技术服务所存在的缺陷，导致使相关设备设施或采购人工作无法正常运转的，报价人技术服务的质保期按照相关设备设施或采购人工作受影响时间相应延长，给采购人造成损失的，报价人还应承担相应的赔偿责任。

- 4.4.2培训

- 4.4.2.1维保单位对运行人员进行周期性系统操作及应急培训。每个项目设备操作方面至少提供一次培训，每次不得少于2个课时,具体时间由双方协商确定。

# 成果及考评

5.1成果

5.1.1通用部分

- 报价人应按相关的国家标准和行业规范要求，采用先进的技术措施和手段，采用合格的工具和材料，完成项目内容，保证项目质量。

- 报价人所提供的项目过程资料应完整、真实、可靠，成果报告文字简洁、表达准确，图像清晰无误，附件齐全。

- 本项目所有技术成果属于采购人所有。项目完成后，报价人应按要求将形成的过程资料、相关文件全部移交采购人，协助采购人进行资料归档，并对采购人负有技术培训责任。

5.1.2专用部分

- 乙方在维保技术服务过程中发现消防设施存在异常、缺陷、隐患等现象时，报价人应书面告知采购人，并进行分析、诊断及提出处理建议。

- 维保工作结束后，报价人技术负责人应会同采购人技术人员对维保数据进行分析，得出初步结论，双方均认可后方可开展下一步工作。

- 每月维保工作完成后，报价人向采购人提交正式月度、季度、年度维保报告并签字盖章。维保报告应包括电子版和纸质版,纸质版维保报告需一式2份。

- 由报价人承担更换的备品备件必须为全新件，有中文版的产品合格证明材料；特殊材料需经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

- 功能性维修（配件更换维修）后设备应运转正常，对其它非维修的零配件或系统整体性能、运行寿命不应产生影响。

- 报价人提供24小时热线服务，1小时内响应。

- 报价人进行维保技术服务时不得影响采购人电力设备安全稳定运行

- 报价人严格按照地方标准及维保技术服务方案完成维保工作。

5.2考评

5.2.1通用部分

- 在本服务工作期间，采购人有权对报价人进行考评，具体考评方式见专用部分。

- 因本服务工作失误造成采购人损失的，采购人除追究报价人违约责任外，有权根据责任划分对报价人进行考核。

5.2.2专用部分

- 采购人可根据维保质量、维保进度对报价人进行考核。