## 附件2.采购明细-电器
附件2.采购明细-电器
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价报价（元） | 总价报价（元） | 技术要求 | 相关附件 | 其他
1 | 电源控制箱 | 长x宽x高=700x460x265 | 个 | 2 |  |  | 箱内配有空开3P，63A,SC-E5接触器，热继24-36A，安装电机综合保护器，15KW，安装指示灯按钮，加厚耐热铝合金材质 | 无 | 无
2 | 臂式电子血压计 | BSX5128 | 台 | 3 |  |  | 配套袖带、空气管、充电线、无菌收纳袋及说明书，测量范围0-300mmHg(0-40.0kpa),精度0.03mmHg(0.4kpa)，可测血压心率 | 无 | 无
3 | 吹气式便携酒精检测仪 | 泵吸式，声光报警，质量好，量程范围：0-700mg/100ml， | 台 | 3 |  |  | 泵吸式，声光报警，质量好，量程范围：0-700mg/100ml，电池2200mAh,配套数据线，附带第三方计量院检测报告 | 无 | 无
4 | 机箱 | 要求每套带有如下配件（安装成套）： 主板：技嘉610M CPU：I5 12400 显卡：核显 内存：金士顿16G 3200 硬盘1：金士顿500G M.2 风扇：水星S400 电源：航嘉GS500 | 套 | 1 |  |  | 要求每套带有如下配件（安装成套）： 主板：技嘉610M CPU：I5 12400 显卡：核显 内存：金士顿16G 3200 硬盘1：金士顿500G M.2 风扇：水星S400 电源：航嘉GS500 | 无 | 无
5 | GT铜连接管 | 120mm2 | 个 | 20 |  |  | 国标A级，长91mm，外径19mm,内径15mm | 无 | 无
6 | GT铜连接管 | 150mm2 | 个 | 20 |  |  | 国标A级，长94mm，外径21.8mm,内径16.9mm | 无 | 无
7 | 声光报警器 | WWDSG-380-BQ | 台 | 5 |  |  | 音量125db,额定功率25W，安装方式可壁挂、可座装， | 无 | 无
8 | 凹型晶闸管 | 凹KP300A | 个 | 10 |  |  | 电流1300A，电压1400V | 无 | 无
9 | 多功能行程限位器 | DXZ-4/4 | 个 | 10 |  |  | 控制回路4，传动比1:60，附带十字轴接头10套 | 无 | 无
10 | 电动扳手齿轮组 | TSTOP 98200 | 套 | 1 |  |  | 配套TSTOP 98200型角磨机使用 | 无 | 无
11 | 电动机综合保护器 | FTBHL-DJF-100A | 个 | 5 |  |  |  | 无 | 无
12 | 工业用测温枪 | DM-5005 | 把 | 2 |  |  | 德力西 | 无 | 无
13 | 测振仪 | UNI-T UT311 | 把 | 2 |  |  | UNI-T UT311 | 无 | 无
14 | 电磁阀胶垫 | 2W-200-20 | 个 | 100 |  |  | 2W-200-20 | 无 | 无
15 | 声光报警器 | TGST-01T | 套 | 1 |  |  | 电压380V，支持喊话功能 | 无 | 无
16 | SSD移动固态硬盘 | 2T | 个 | 3 |  |  | 配套Type-c高速数据线 | 无 | 无
17 | 电动三轮车电瓶 | 6-EVF-32.3 | 块 | 4 |  |  | 每块电池12V，4块串联使用，附带电瓶充电器 | 无 | 无
18 | 变频器 | SOCKB-8-55G | 台 | 4 |  |  | 原电机型号：YE3-250M-4 55KW，现用系统为浙大中控系统，要求附带远程启、停、调速功能，输入：4-20毫安，输出：4-20毫安 | 无 | 无
19 | 西门子扩展模块 | 6ES7288-2DT32-OAAO EM DT32 | 个 | 6 |  |  | 要求：西门子 必须带质保 | 无 | 无
20 | 西门子控制单元 | 6SL3244-OBB12-1FAO | 个 | 4 |  |  | 要求：西门子 配套西门子控制面板，并符合该型号使用 必须带质保 | 无 | 无
21 | 五孔交换机 | UF-6405 5孔工业级 | 个 | 4 |  |  |  | 无 | 无
22 | 千兆POE交换机 | H-481621GL | 个 | 2 |  |  | 供电端口：1至16口支持网络供电 电压输出：48V 电压输入：AV110-240V 50/60Hz PoE：≤250W 单口功率：15.4W 供电线序：1/2+、3/6- 网络传输距离：≤150米 | 无 | 无
23 | 二合一LED安全出口指示灯 | 灯体245mm*265mm | 个 | 25 |  |  | 电压：220V | 无 | 无
24 | 伺服电机电源控制连接线 | 按技术要求 | 根 | 4 |  |  | 输入：3AC 380-480V 15.8A 50/60Hz 输出：3AC 0-input V 12.6A 0-330Hz 与V90 400V FSC 5.0kw 1P 6SL3210-5FE15-0UA0伺服驱动配套使用.另需与车间现场使用人员核实确定 | 无 | 无
25 | 50芯编码器连接线 | 5芯 | 根 | 4 |  |  | 适用与V90 400V FSC 5.0kw 1P 6SL3210-5FE15-0UA0伺服驱动，另需与车间现场使用人员核实确定 | 无 | 无
26 | 集电器碳刷片 | 500A | 片 | 200 |  |  | 要求含铜90%，碳刷片制作尺寸规范标准 | 无 | 无
27 | 无线对讲机 | BF-888S | 台 | 10 |  |  | 无 | 无 | 无
28 | 压滤机PLC | S7-200C | 个 | 2 |  |  | 西门子，带压滤机程序 | 无 | 无
29 | 接触器 | SC-E2SP | 个 | 5 |  |  | 70A 380V | 无 | 无
30 | 中间继电器 | H45 4P(MY4NC) | 个 | 20 |  |  | 220V 14脚 | 无 | 无
31 | 辅助触头 | S2-A31 | 个 | 10 |  |  | 3开1闭 | 无 | 无
32 | PLC模块 | S7-200CN | 个 | 1 |  |  | SIEMENS，订货号：214-1BD23-OXB8,需厂家人员对程序进行编程，最终满足现场使用需要 | 无 | 西安同欣电热设备有限公司
33 | 并联式自愈电容器 | 0.525-50-1 | 个 | 10 |  |  | 外形尺寸长度300mm，额定电压525Vac,额定容量50KVar，频率50HZ，电流95A，带合格证和质量认证书 | 无 | 无
34 | PVC绝缘胶布 | 每卷15米，宽18mm，0.17mm膜厚 | 卷 | 50 |  |  | PVC 黑色20卷、绿色10卷、黄色10卷、红色10卷 | 无 | 无
35 | 急停按钮 | 10A | 个 | 5 |  |  | 红色自锁型急停按钮，带1常开1常闭触点。 | 无 | 无
36 | 防爆对讲机 | KLS-CK8 | 个 | 10 |  |  | 铁网喇叭，TYPE-c接口智能充电，可一键对频，带防爆合格证和防爆标识，8W功率远程穿透，续航可达16小时以上，壳体为全金属壳体，电池容量4900MAh，尺寸69*55*40mm，带天线和背夹， | 无 | 无
37 | 周波控制器 | 希曼顿ZAC10 | 个 | 2 |  |  | 输入AC220V，输出SSR+12、-11接点，温度信号接点4-20Ma， | 无 | 无
38 | 双向拉绳开关 | HFKLT2-II | 个 | 5 |  |  | / | 无 | 无
39 | 墙壁插座 | 16A | 个 | 20 |  |  | 斜五孔 | 无 | 无
40 | 全自动实验室纯化水设备 | CJ-A系列 | 个 | 1 |  |  | 220V/AC/50HZ 10L/H 工作压力0.2-0.8MPa | 无 | 无
41 | 显卡 | 七彩虹 战斧 RTX4060 DUO 8G | 个 | 2 |  |  | / | 无 | 无
42 | 电子吊钩秤 | OCS-3t | 个 | 2 |  |  | / | 无 | 无
43 | 插排 | GN-B5063 | 个 | 4 |  |  | 长度：5米 插排尺寸：311*72*29mm 独立控制 6孔位 具有超功率保护装置 线芯导体面积：1.0平方毫米 外壳材料：pp材料 防触电保护门 内部导电插套 无断点一体铜条 10A/2500W | 无 | 无
44 | 防爆挠性穿线管 | DN20*1000MM | 根 | 50 |  |  | / | 无 | 无
45 | 防爆挠性穿线管 | DN25*1000MM | 根 | 50 |  |  | / | 无 | 无
46 | 即热式电热水器 | LDSH-85DX1P | 台 | 6 |  |  | 加热功率：8500W 工作电压：220V 额定压力：0.6Mpa 设置温度：30-60℃ 线径要求：≥6m㎡ 空气开关≥40A 防水等级：IPX4 机身尺寸：258*438*50mm 颜色：白色 材质：null 需配备：超温保护、防干烧保护、实时故障报警、宽电压保护、低水流检测、全时故障自检、过零电路保护、防火保护、防雷击保护、接地保护、超时保护、IPX4防水保护（以上保护需在说明书或合格证中有明显功能介绍） 每台需配备附件：增压花洒带连接管一套，安装挂板一套，调流阀1个、配套直活接头2个、配套弯活接头2个、PRP管1m、配套角阀2个、配套普通弯头2个、漏保开关（40A）1个（以上配件为1台热水器所需配件），要求配件与热水器合并包装运送 | 无 | 无
47 | 漏电保护断路器 | DZ47.C32 | 个 | 10 |  |  | 50Hz.400v漏电保护 | 无 | 无
48 | 漏电保护断路器 | DZ47.C32A | 个 | 10 |  |  | 50Hz.230v漏电保护 | 无 | 无
49 | 熔断器 | RO15 | 个 | 10 |  |  | 6A，10*38mm | 无 | 无
50 | 三位旋钮开关 | NP4-20x/31 | 个 | 10 |  |  | 开孔22mm.两长开.三档转换 | 无 | 无
51 | 墙壁插座 | 86型 | 个 | 10 |  |  | 明装，电压250v电流10A | 无 | 无
52 | 断路器 | NXB-63.c63 | 个 | 10 |  |  | 50Hz.400v.63A | 无 | 无
53 | 风扇叶 | Y132 | 个 | 5 |  |  | 附图 |  | 无
54 | 多功能高压显示控制器 | 电收尘型号：LD220/2m²-4 | 台 | 1 |  |  | 电流400mA，高压72kv，长*宽150*100mm，侧边带网线接口和CAN接口，附图 |  | 上海精清电器制造有限公司
55 | 录音电话 | 飞利浦CORD165 | 套 | 1 |  |  | 自动录音，录音时长4000小时，配置64G内存，可插拔，显示日历，时间，电话可直接外放录音 | 无 | 无
56 | 铜线鼻子 | DT-50 | 个 | 10 |  |  | 50A,紫铜 | 无 | 无
57 | 铜线鼻子 | DT-70 | 个 | 10 |  |  | 70A,紫铜 | 无 | 无
58 | 铜线鼻子 | DT-95 | 个 | 10 |  |  | 95A,紫铜 | 无 | 无
59 | 铜线鼻子 | DT-120 | 个 | 10 |  |  | 120A,紫铜 | 无 | 无
60 | 铜线鼻子 | DT-185 | 个 | 30 |  |  | 185A,紫铜 | 无 | 无
61 | 开口铜线鼻子 | 0T-150 | 个 | 50 |  |  | 150A,紫铜 | 无 | 无
62 | 开口铜线鼻子 | OT-250 | 个 | 50 |  |  | 250A,紫铜 | 无 | 无
63 | 铜连接管 | GT-50 | 个 | 10 |  |  | 50A,紫铜 | 无 | 无
64 | 铜连接管 | GT-70 | 个 | 10 |  |  | 70A,紫铜 | 无 | 无
65 | 铜连接管 | GT-95 | 个 | 10 |  |  | 95A,紫铜 | 无 | 无
66 | 铜连接管 | GT-120 | 个 | 10 |  |  | 120A,紫铜 | 无 | 无
67 | 铜连接管 | GT-150 | 个 | 10 |  |  | 150A,紫铜 | 无 | 无
68 | 铜连接管 | GT-185 | 个 | 20 |  |  | 185A,紫铜 | 无 | 无
69 | 快速熔断器 | RS-3000/800V | 个 | 4 |  |  |  | 无 | 陕西龙伸电气有限公司
70 | 电暖器 |  | 台 | 5 |  |  | 功率：2500w，尺寸：170*70*5cm，电压220V，10A， | 无 | 无
71 | 脉冲变压器 | MCMB-3.1 | 个 | 3 |  |  | 带快熔检测 | 无 | 湖南科瑞变流电气股份有限公司
72 | 一天EAT一特六柱全相双安全保护装置 | EAT-5Z-17/600 | 套 | 4 |  |  | 要求：1、提供型式试验报告证明。2、具备等同于西高所/五高所型式试验能力的出厂检验报告；（包括但不限于局放试验、重复转移电荷试验、大电流冲击试验、雷电冲击残压试验）。3、装置可以在线监测保护器承受过电压的次数以及泄漏电流报警。4、产品需具备五年以上不低于一万台的运行业绩。5、额定电压：17 kV (额定频率为50Hz) 2)、保护器的持续运行电压：13.6 kV 3)、直流1mA电压：相间: ≥25 kV;相地:≥24kV 4)、雷电冲击电流下的残压：相间/相地:≤45kV; 5)、操作冲击电流下的残压：相间/相地:≤38.3kV; 6)、陡波冲击电流下的残压：相间/相地:≤51.8kV; 7)、标称放电流：5 kA 8)、2ms方波通流容量：600A。 | 无 | 安徽一天电气技术股份有限公司
73 | 一天EAT一特六柱全相双安全保护装置 | EAT-5R-17/800 | 套 | 2 |  |  | 要求：1、提供型式试验报告证明。2、具备等同于西高所/五高所型式试验能力的出厂检验报告；（包括但不限于局放试验、重复转移电荷试验、大电流冲击试验、雷电冲击残压试验）。3、装置可以在线监测保护器承受过电压的次数以及泄漏电流报警。4、产品需具备五年以上不低于一万台的运行业绩。5、额定电压：17 kV (额定频率为50Hz) 2)、保护器的持续运行电压： 13.6 kV 3)、直流1mA电压：相间: ≥25 kV;相地:≥24kV 4)、雷电冲击电流下的残压：相间/相地:≤45 kV; 5)、操作冲击电流下的残压：相间/相地:≤38.3 kV; 6)、陡波冲击电流下的残压：相间/相地:≤51.8 kV; 7)、标称放电流：5 kA 8)、2ms方波通流容量：600A。 | 无 | 安徽一天电气技术股份有限公司
74 | 一天EAT一特六柱全相双安全保护装置 | EAT-2.5D-13.5/600 | 套 | 4 |  |  | 要求：1、提供型式试验报告证明。2、具备等同于西高所/五高所型式试验能力的出厂检验报告；（包括但不限于局放试验、重复转移电荷试验、大电流冲击试验、雷电冲击残压试验）。3、装置可以在线监测保护器承受过电压的次数以及泄漏电流报警。4、产品需具备五年以上不低于一万台的运行业绩。5、1)、额定电压： 13.5 kV (额定频率为50Hz) 2)、保护器的持续运行电压： 10.5 kV 3)、直流1mA电压：相间:≥23.2 kV;相地:≥18.6kV 4)、雷电冲击电流下的残压：相间/相地:≤31kV; 5)、操作冲击电流下的残压：相间/相地:≤25kV; 6)、陡波冲击电流下的残压：相间/相地:≤34.7kV; 7)、标称放电流： 2.5 kA 8)、2ms方波通流容量：600A 9)、4/10μs大电流冲击100kA 10)、0.75倍直流1mA电压下的泄漏电流：≤50μA。 | 无 | 安徽一天电气技术股份有限公司
75 | 钳形万用表 | ZTW0210B | 个 | 2 |  |  | 产品功能：交流电压750V，直流电压1000V，交流电流600A，电容60mF，频率10MHz，电阻40MΩ，方波输出，温度，NCV，Live，通断/二极管。配电池、表笔、表包、K型探温头，说明书、合格证、保修卡齐全，质保一年。 | 无 | 无
76 | 户外防雨配电箱 | 300*200*150mm | 个 | 5 |  |  | 三防配电箱，外形尺寸：300*200*150mm | 无 | 无
77 | 户外防雨配电箱 | 450*350*200mm | 个 | 5 |  |  | 三防配电箱，外形尺寸：450*350*200mm | 无 | 无
78 | 漏电保护器 | DZ47sLE | 个 | 10 |  |  | 3P，63A。 | 无 | 无
79 | 急停按钮开关 | 22mm | 个 | 4 |  |  | 带尾插 | 无 | 无
80 | 漆包线 | QZY-2/180 0.95mm | KG | 50 |  |  | 缠在一个缠线柱上 | 无 | 无
81 | 漆包线 | QZY-2/180 1.0mm | KG | 50 |  |  | 缠在一个缠线柱上 | 无 | 无
82 | 漆包线 | QZY-2/180 1.25mm | KG | 50 |  |  | 缠在一个缠线柱上 | 无 | 无
83 | 漆包线 | QZY-2/180 1.4mm | KG | 100 |  |  | 缠在一个缠线柱上 | 无 | 无
84 | 漆包线 | QZY-2/180 1.5mm | KG | 100 |  |  | 缠在一个缠线柱上 | 无 | 无
85 | 黄蜡管 | φ1mm | 根 | 50 |  |  | 缠电机使用，耐高温，软套管，1米/根 | 无 | 无
86 | 黄蜡管 | φ2mm | 根 | 50 |  |  | 缠电机使用，耐高温，软套管，1米/根 | 无 | 无
87 | 黄蜡管 | φ3mm | 根 | 50 |  |  | 缠电机使用，耐高温，软套管，1米/根 | 无 | 无
88 | 黄蜡管 | φ4mm | 根 | 50 |  |  | 缠电机使用，耐高温，软套管，1米/根 | 无 | 无
89 | 黄蜡管 | φ5mm | 根 | 50 |  |  | 缠电机使用，耐高温，软套管，1米/根 | 无 | 无
90 | 黄蜡管 | φ6mm | 根 | 50 |  |  | 缠电机使用，耐高温，软套管，1米/根 | 无 | 无
91 | 黄蜡管 | φ8mm | 根 | 50 |  |  | 缠电机使用，耐高温，软套管，1米/根 | 无 | 无
92 | 开口铜线鼻子 | OT-100A | 个 | 50 |  |  | 材质：紫铜，国标A级100A | 无 | 无
93 | 开口铜线鼻子 | OT-50A | 个 | 50 |  |  | 材质：紫铜，国标A级100A | 无 | 无
94 | 5口POE交换机 | DS-3E0505P-E | 台 | 3 |  |  | 5口全千兆高功率POE交换机 | 无 | 无
95 | 8口千兆交换机 | S110-8T | 台 | 5 |  |  | 即插即用，全千兆交换机 | 无 | 无
96 | 万用表 | VC9806+ | 块 | 2 |  |  | 加20A特尖表笔，带3个保险 | 无 | 无
97 | 验电笔 | 德力西升级款R2897 | 根 | 1 |  |  | 德力西升级款R2897+智能数显400V测电笔 | 无 | 无
98 | 单模光纤收发器 | HTB-GS-03A/B | 对 | 5 |  |  | 千兆单纤单模SC | 无 | HTB
99 | 千兆多模双纤光纤收发器 | OL100CL-04A | 对 | 2 |  |  | 多模双纤，SC口 | 无 | 无
100 | 标签打印机 | 9025T | 台 | 1 |  |  | 蓝牙版，USB接口，电源适配器、电源线、数据线等齐全，配打印纸，合格证说明书齐全，质保一年。 | 无 | 无
101 | 台式机 | ECI-521 | 台 | 2 |  |  | ECI-521单主机， I7-4790,内存硬盘8G+1T， dvd光驱， 预装win7系统。3*RS232。 接口：DVI、VGA、HDMI 网口：双千兆网口。出厂接口串口：3*RS232 USB接口：7x*USB2.0，PCIe：1×PCIe×16, 1×PCIe×4，PS/2：1×PS/2。带PCI-E转RS232双串口。 | 无 | 无
102 | 台式机 | ECI-521 | 台 | 1 |  |  | ECI-521单主机， I5-4590S,内存8G+1T硬盘， dvd光驱， 预装winxp系统。3*RS232接口：DVI、VGA、HDMI 网口：双千兆网口。出厂接口如下：串口：2xRS232 USB接口：2x USB3.0。7x USB2.0 PCIe：1×PCIe×16,1×PCIe×4，PS/2：1×PS/2 | 无 | 无
103 | 通风柜智能控制器 | DV-08 | 个 | 5 |  |  | 通风柜智能控制器，具备风阀角度控制，排风控制，照明控制，上下调整按键，延时设置等功能，图片为准采购 | 无 | 无
104 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 高740mm、宽860mm、厚59mm、腿高70mm，内部容积0.15m³、功率2.5KW、温度+5~250℃ | 台 | 2 |  |  | 内置鼓风循环系统、后置散热透气孔、 |  | 无
105 | 研磨机按钮 | 详见附图（绿色） | 个 | 2 |  |  |  | #NAME? | 无
106 | 取暖器 | 4升独立水箱（可单独拿出水箱清洗/加水）， 可单独开启加湿功能。变频芯片，全自动恒温，石墨烯超导热拒绝电能消耗，新国标,3C认证。 高68cm*长38cm*宽30cm | 台 | 1 |  |  | 石墨烯硬核超导热发热体-20℃升温至35℃仅需30秒,980m³/h（核心）环绕大风量，适用≤100m²,5分钟全屋25℃恒温，高效空气过滤网可拆洗，2亿负离子发生器。 | #NAME? | 无
107 | 全自动 薄膜封口机 | FR-770型 高速版 电压220V 0-300℃ 封口宽度6-12mm 封口速度0-24m/min | 台 | 1 |  |  |  | 无 | 无
合计（元） | [6 empty] | /
供应商加盖公章