| 苏尼特右旗赛汉万象新城板式换热机组配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称: |  |  |  |  |  |
| 项目内容：板式换热机组 (换热机组型号：TNBJ250/350-7-Y-1.6/1.6) |  |  |  |  |  |
| 进出口温度：80/60℃，40/50℃;设计工作压力:1.6MPa,设计工作温度 150℃ |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 板式换热器 | TN20M-1.6/150-180.5 | 一网口径DN200,二网口径DN200.板片材质AISI316L 板片厚度0.6mm 换热面积180.5㎡ | 台 | 2 |
| 一次侧 |  |  |  |  |  |
| 2 | 一次侧进出口蝶阀 | D343H-16C | DN250 PN16 | 个 | 2 |
| 3 | 过滤器 | GL41H-16C | DN250 PN16 | 个 | 1 |
| 4 | 电动调节阀 |  | DN200 PN16 | 个 | 1 |
| 5 | 电动调节阀前后蝶阀 | D343H-16C | DN200 PN16 | 个 | 2 |
| 6 | 电动调节阀旁通蝶阀 | D343H-16C | DN200 PN16 | 个 | 1 |
| 7 | 换热器进出口蝶阀 | D343H-16C | DN200 PN16 | 个 | 4 |
| 8 | 压力表 | Y-100 | 0-1.6MPa | 个 | 3 |
| 9 | 压力表散热器 |  |  | 个 | 2 |
| 10 | 球阀 |  | DN15 | 个 | 2 |
| 11 | 表盘式温度计 | 411 | 0-150℃ | 个 | 2 |
| 12 | 温度计表座 |  |  | 个 | 2 |
| 13 | 温度传感器 |  |  | 个 | 2 |
| 14 | 温度传感器表座 |  |  | 个 | 2 |
| 15 | 压力变送器 |  | 0-1.6MPa | 个 | 2 |
| 16 | 针型阀 |  |  | 个 | 2 |
| 17 | 压力变送器散热器 |  |  | 个 | 2 |
| 18 | 超声波热量表 |  | DN250 PN16 | 个 | 1 |
| 19 | 放气阀 |  | DN15 PN16 | 个 | 2 |
| 二次侧 |  |  |  |  |  |
| 20 | 二次侧进出口蝶阀 | D343H-16C | DN350 PN16 | 个 | 2 |
| 21 | 过滤器 | GL41H-16C | DN350 PN16 | 个 | 1 |
| 22 | 换热器进出口蝶阀 | D343H-16C | DN200 PN16 | 个 | 4 |
| 23 | 循环泵 | SB-ZL200S-150-340 | Q=500m³/h，H=32m P=55kW | 台 | 2 |
| 24 | 泵组进出口蝶阀 | D343H-16C | DN250 PN16 | 个 | 4 |
| 25 | 泄水阀 |  | DN25 PN16 | 个 | 2 |
| 26 | 安全阀 |  | DN50 PN16 可调式 | 个 | 1 |
| 27 | 金属软接头 |  | DN250 PN16 | 个 | 4 |
| 28 | 泵组出口止回阀 | H77X-16Q | DN250 PN16 | 个 | 2 |
| 29 | 压力表 | Y-100 | 0-1.6MPa | 个 | 3 |
| 30 | 压力表散热器 |  |  | 个 | 2 |
| 31 | 球阀 |  | DN15 PN16 | 个 | 2 |
| 32 | 表盘式温度计 | 411 | 0-150℃ | 个 | 2 |
| 33 | 温度计表座 |  |  | 个 | 2 |
| 34 | 温度传感器 |  |  | 个 | 2 |
| 35 | 温度传感器表座 |  |  | 个 | 2 |
| 36 | 压力变送器 |  | 0-1.6MPa | 个 | 2 |
| 37 | 针型阀 |  | DN15 | 个 | 2 |
| 38 | 压力变送器散热器 |  |  | 个 | 2 |
| 39 | 超声波热量表 |  | DN350 PN16 | 个 | 1 |
| 40 | 放气阀 |  | DN15 PN16 | 个 | 2 |
| 补水系统 |  |  |  |  |  |
| 37 | 补水泵 | CDM15-4 | Q=12m³/h H=48m P=4kW | 台 | 2 |
| 39 | 泵组蝶阀 | D343H-16C | DN50 PN16 | 个 | 4 |
| 40 | Y型过滤器 | GL41H-16C | DN65 PN16 | 个 | 1 |
| 41 | 金属软接头 |  | DN50 PN16 | 个 | 4 |
| 42 | 泵组止回阀 | H77X-16Q | DN50 PN16 | 个 | 2 |
| 43 | 电接点压力表 |  |  | 个 | 1 |
| 变频柜 |  |  |  |  |  |
| 44 | 变频控制柜 | TMNY-55*2+4*2 |  | 面 | 1 |
| 45 | 循环泵变频器 |  | 55kW | 台 | 2 |
| 46 | 补水变频器 |  | 4kW | 台 | 1 |
| 47 | 电器元件 |  |  | 套 | 1 |
| PLC柜 |  |  |  |  |  |
| 48 | PLC智能控制系统 |  |  |  | 1 |
| 49 | 智能控制软件 |  |  |  | 1 |
| 50 | 触摸屏 |  | 10寸 | 块 | 1 |
| 51 | CPU模块 |  |  | 块 | 1 |
| 52 | 扩展模块 |  |  | 块 | 1 |
| 53 | 扩展模块 |  |  | 块 | 1 |
| 54 | 扩展板 |  |  | 块 | 1 |
| 其它 |  |  |  |  |  |
| 55 | 钢制整体底座 |  |  |  | 1 |
| 56 | 法兰螺栓及管件 |  |  | 套 | 1 |
| 57 | 设计组装 |  | 设计组装及压力测试 | 套 | 1 |
| 58 | 机组随机文件 |  |  | 套 | 1 |
| 59 | 运输及调试 |  |  | 套 | 1 |
| 其他设备 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 技术性能指标 | 单位 | 数量 |
| 1 | 水箱 |  | 10m³ | 个 | 1 |
| 2 | 水箱液位变送器 |  | 4-20mA | 个 | 1 |

注：安装部分包括机组安装（距离大约50米）及材料，桥架电缆安装及材料，水箱安装及材料等