	技术要求

	除尘器
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量

	
	1
	除尘器本体
	20T锅炉配套
	套
	1

	
	2
	滤袋龙骨
	Ф 150×5950
	根
	340

	
	3
	彩钢岩棉保温
	δ =50mm
	平米
	200

	烟道及引风机
	1
	烟道
	Ф 1200×6
	米
	50

	
	2
	保温材料费
	室外: δ =100mm
	平米
	200

	
	3
	引风机外壳
	20T锅炉配套
	套
	1

	锅炉
	1
	横梁（动）
	长3.5m（2组）/直径5cm
	组
	14

	
	2
	横梁（静）
	长3.5m（2组）/直径5cm
	组
	14

	
	3
	炉排片
	长290mm，宽50mm/长290mm，宽38mm
	片
	1850

	
	4
	托辊（含轴、轴承、辊体）
	
	组
	11

	
	5
	支架（炉排兜底支架+固定件）
	整体框架长度7.4m/宽度3.5m
	组
	1

	
	6
	布风板、调风门、风室框架+密封件
	
	组
	5

	
	7
	落灰口底部铁板
	长度4.8m宽度0.45m厚度8mm
	㎡
	20

	锅炉附属设备
	1
	补水泵逆止门
	
	个
	2

	
	2
	取样器
	
	台
	1

	
	3
	水冷壁联箱
	
	套
	1

	
	4
	锅炉排污系统
	
	套
	1

	
	5
	鼓风机
	
	台
	1

	
	6
	引风机
	
	台
	1

	
	7
	空压机
	
	台
	1

	
	8
	输煤廊
	
	套
	1

	
	9
	输煤皮带机
	
	台
	1


一、项目施工技术要求
（一）锅炉炉排及传动系统
1. 全部动静横梁、托辊、兜底支架更换为Q235耐热钢材质，炉排片采用耐火铸铁件，全部更换1850片，安装完成后整体调平，运行无卡滞、跑偏、漏渣。
2. 配套减速机检修更换，传动间隙校正，运转无异响、无过热。
3. 风室布风板、调风门、密封件整套更换，风量调节均匀无串风；落灰口8mm厚耐热铁板更换，焊接牢固、耐磨防漏灰。
（二）水冷壁及排污、水系统附属设备
1. 水冷壁联箱手孔维修，承压焊口100%无损检测，完工按规范做水压试验，无渗漏。
2. 更换2台补水泵逆止门；检修校验水取样器、整套锅炉排污系统，开关灵活、无内漏外渗。
（三）鼓引风、空压机、输煤系统维保
1. 鼓风机、引风机拆解检修，更换磨损配件，动平衡校正，运行振动、噪音达标；配套引风机外壳整体更换。
2. 空压机全面保养，更换滤芯、密封件，供气压力稳定。
3. 输煤廊、输煤皮带机检修更换破损托辊、皮带、清扫器，跑偏、漏料问题彻底整改。
（四）烟道改造施工
1. 更换Φ1200×6烟道总长50米，焊接平整，焊缝防腐到位；室外烟道采用100mm 厚保温，除尘器区域50mm彩钢岩棉保温，保温严实无裸露。
2. 烟道变径、法兰密封完整，整体漏风率符合锅炉规范，连接引风机、脱硫塔接口密封可靠。
（五）布袋除尘器技改
1. 除尘器花板整体更换为316L不锈钢材质；全套340根 Φ150×5950有机硅冷拔丝袋笼更换，配套耐腐蚀防锈加厚压圈。
2. 除尘器底部集灰斗、放灰口整体更换，焊接打磨平整，防积灰、漏灰。
3. 全部滤袋配套换新，安装牢固，脉冲清灰系统调试正常，除尘排放达标。
（六）工程施工要求
1. 人员：焊工、特种设备作业人员持证上岗，配备专职安全员。
2. 工器具：自备探伤、测厚、试压、切割焊接、起重清运设备，计量器具在校验有效期内。
3. 工期：20天内完工，按期完成安装、试压、调试、试运行。
4. 安全文明施工：动火、有限空间作业执行审批制度，废料当日清运，完工现场恢复整洁。
5. 配合服务：每日报送施工进度，配合采购人现场管理、特种设备检验；完工提供全套竣工资料、材质证明、检测报告。
6. 抢修专项要求：工程结束后建立7*24小时抢修服务，故障报修30分钟内响应到达现场，一般故障2小时内修复，重大故障出具临时处置方案，并24小时内处理完毕。质保期内所有抢修人工、配件、检测费用均由供应商承担。
（七）货物配件验收要求
1. 所有耐热钢、不锈钢、铸铁、管材、保温材料、风机、阀门、滤袋笼具提供合格证、材质质保书。
2. 到货核对规格、数量、材质，外观无变形锈蚀，承压件抽样复检，不合格产品无条件退换。
3. 所有配件按施工节点提前到货，不得延误技改工期。
（八）考核与质保
1. [bookmark: _GoBack]工期延误、无证作业、焊缝检测不合格、现场脏乱、抢修超时均按合同扣款；发生安全事故采购人有权终止合同。
2. 耐热承压部件质保2年，滤袋、密封件、阀门等耗材质保1年，质保期内同一故障免费返工更换。
二、项目执行标准
1. 特种设备法规
《中华人民共和国特种设备安全法》、TSG 11-2020《锅炉安全技术规程》、TSG 07-2019《特种设备生产和充装单位许可规则》
2. 锅炉安装焊接检测标准
GB 50273-2022《锅炉安装工程施工及验收标准》NB/T 47013《承压设备无损检测》GB 50236《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
3. 金属材料标准
GB/T 3087 低中压锅炉无缝钢管、Q235 耐热钢材通用标准、铸铁炉件行业标准
4. 除尘、烟道环保标准
GB/T 16157 固定污染源排气中颗粒物测定规范布袋除尘设备行业技术规范、烟道保温防腐施工规范
5. 通用施工安全标准
JGJ59 建筑施工安全检查标准、动火及有限空间作业安全管理规范

